Rozsah prací při revizích elektrického zařízení

Revize elektrického zařízení zahrnuje všechna opatření, kterými se zjišťuje shoda hotové elektrické instalace s harmonizačními dokumenty souboru HD 384. Revize zahrnuje prohlídku a zkoušení.

Prohlídka – přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena  ( citace normy )

Zkoušení – provedení důkazů ( měření) s jejichž pomocí je ověřena účinnost ochranných opatření v elektrické instalaci. Zahrnuje  při použití  vhodných měřících přístrojů zjištění těch hodnot, které nemohly být určeny prohlídkou

Prohlídka:

Identifikace místa napájejí sirény ( domovní přípojná skříň, rozvaděč….. a jejich umístění označení, příp. označení pole rozvaděče, krytí )

- zjištění způsobu napájení ( měřený nebo neměřený odběr )

- hlavní jištění - pojistky eventuelně jistič ( typ, jmenovitá hodnota, umístění , označení)

- propojovací kabely ( jejich typ, stav, uchycení , volba vodiče vzhledem k proudovému zatížení)

- ovládací skříň ( typ, umístění, označení, krytí )

- siréna ( typ, příkon sirény, způsob uchycení, připojení na hromosvod )

Měření:

- Měření izolačního odporu spojovacího kabelu  v úseku připojení k rozvodu el. energie – ovládací skříň

- Měření spojitosti ochranného vodiče

- Měření izolačního odporu v úseku ovládací skříň – siréna

- Měření izolačního stavu vinutí vlastního motoru sirény

- Ověření účinnosti opatření pro ochranu samočinným odpojením od zdroje

a). změřením impedance smyčky

b). ověřením charakteristik proudového chrániče

Zpracování zprávy o revizi:

Z protokolu musí být mimo jiného jednoznačné jasné následující informace.

- Typ revize ( pravidelná, výchozí )

- Adresace objektu kde se revize provádí a to včetně pětimístného čísla dané lokality dle evidenční databáze majitele zařízení

- Způsob napájení ( měřený – neměřený odběr )

- Nacionále revizního technika včetně evidenčního čísla oprávnění

- Přístroje použité při měřeních

- Stručný popis zařízení

- Zhodnocení stavu zařízení stran bezpečnosti provozu

- Termín příští revize

- Datum zahájení a ukončení revize, vypracování revizní zprávy

- Naměřené hodnoty

- Zjištěné závady

Protokol o provedené revizi bude vytištěn v 3 výtiscích s následujícím rozdělovníkem:

- 1 kus provozovatel zařízení

- 1 kus dodavatelská organizace provádějící revize

- 1 kus pro potřeby revizního technika

Všechny protokoly podepsané revizním technikem budou předané objednateli, který svým podpisem stvrdí, že výsledky revize bere na vědomí. Jako podklad pro fakturaci bude zhotovitelem dodán seznam lokalit na kterých byly revize provedeny. Tento seznam bude obsahovat:

- evidenční číslo lokality

- okres

- adresu

- datum provedení revize