## List1
ZÁVADY PO REVIZÍCH
Sklad C3
|  | cena bez DPH | cena s DPH
1. | U zářivkových svítidel nejsou utěsněny kabely ve vývodkách svítidel, není zajištěno minimální krytí IP 43 dle ČSN 33 2310 čl. 3.3. 1.5
2. | V rozvodnici RH jsou vodiče PEN (CYA 10) zapojeny pod příložkou, není zaručen trvalý styk.
Norma: ČSN 34 1010, článek: 263; ČSN 33 2000-5-54 článek: 543.2.2.N1
3. | V rozvodnicích RH a RP jsou u pojistek E33 (s vývody pro zás. skříně) doteky 63A, Osaďte doteky (vymezovací kroužky) 35A, aby nebylo možno osadit pojistky s vyšší proudovou hodnotou.
Pracovní vodiče musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům.
Norma: ČSN 33 2000-4-43/ článek: 431
4. | V pravé části skladu v 1. N.P. není kabel vedoucí stropem k výbojkovému svítidlu dostatečně chráněn před mechanickým poškozením. Prochází-li kabel zazděným otvorem, musí se chránit do výše 100mm nad podlahou, V případě nebezpečí mech. poškození musí být kabel chráněn do výše alespoň 1m.
Norma: ČSN 34 1050, článek: 173
5. | V rozvodnicích RP4 a RP3 v 1. P.P. jsou vodiče hnědé barvy použity jako N vodiče. Nevyhovuje barevné značení.
Norma: ČSN 33 0165, článek: 9.2 a 3.1.1.1
6. | Průchody kabelů zdí z rozvodnice RH do prostoru skladu nejsou utěsněny.
Norma; ČSN 34 1050, článek: 173
7. | V I.P.P. v pravé části je poškozený kryt zář. svítidla, patice startéru je utržena, upevnění svítidla je nedostatečné
8. | V rozvodnici RP 1 je obvod pro zás. skříň WZI (4x CY 4) jištěn poj .E33/35A, nevyhovuje proti přetížení .
Norma: ČSN 33 2000-1, článek: 131. 4
|  | 0 | 0
Sklad A2
|  | cena bez DPH | cena s DPH
1. | V rozvodnici RH je vedle jističe FI 5 otvor nezabezpečující krytí alespoň IP20.
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují krytí alespoň IP2X nebo IPXXB
Norma: ČSN 33 2000-4-41, (HD 384.4.41 S2:1996) článek: 412.2.1
2. | V rozvodnici RH je vodič PEN kabelu CYKY -J 4x25 (do rozvodnice VZT) připojen ze svorkovnice HOP.
Nutno připojit z PEN svorkovnice.
Nevyhovuje barevné značení (modré označení na koncích) Norma: ČSN 33 0165, článek: 3.3.3
3. | Skladová plocha 1. N.P.
· Přívodní kabel k zář svítidlu za výtahovou šachtou není na nosném laně upevněn.
· Svislý kabel vedoucí k venkovnímu vypínači výbojk. svítidla není upevněn a ve vývodce instalační krabice se láme (nemá požadovaný rádius).
· Vypínač pro osvětlení rampy ve směru k plotu má prasklý kryt.
Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné a musí být spolehlivě upevněny.
Norma: ČSN 33 2000-1, (HD 384,1. SI) článek; 132.1N3, 13N6.2
4. | Skladová plocha 1. N.P.
U zář. svítidla vedle výtahové šachty chybí vývodka, není zajištěno dostatečné krytí. Elektrické stroje a přístroje musí mít krytí alespoň TP4X. Norma: ČSN 33 2310, článek: 3.3.1.4
Materiály, polotovary, výrobky el. zařízení musí vyhovět prostředí pro které jsou určeny.
Norma: ČSN 33 2000-1, článek: 132.1N1
5. | V rozvodnici VZT je k servopohonu jako N vodič použit vodič hnědé barvy.
Pro označení středního vodiče je určena světle modrá barva .
Norma: ČSN 33 0165, článek: 3.1.1.1
6. | V rozvodnici VZT je DIN lišta použita jako pracovní vodič. N vodič k cívkám stakačů je veden z PE svorky - musí být připojen z N svorky.
Náhodný ochranný vodič se nesmí používat jako pracovní.
Norma: ČSN 33 2000-5-54, (HD 384.5.54 .S1) článek: 543.2N4.2
7. | Nosné lano vlečné šňůry motoru pohonu vrat není spojeno s ochranným vodičem.
Kovový upevňovací materiál vedení, nosné konstrukce, na nichž jsou umístěny nebo upevněny elektrické předměty musí být použito ochrany před nebezpečným dotykem.
Norma: ČSN 34 1010, článek: 46
8. | Litinové svítidlo 2x60W na rampě směrem k plotu není nulováno.
U neživých částí el. zařízení a předmětů musí být použito ochrany před nebezpečným dotykem.
Norma: ČSN 34 1010, článek: 46
9. | V rozvodnici VZT je nadproudová ochrana FA3 motoru M3 vyřazena - motor není jištěn. Při výpadku odsávání nedojde k vypnutí nabíjení. Není zajištěno blokování nabíjení na chod odsávání dle předložené dokumentace.
Viz dokumentace zařízení.
|  | 0 | 0
| CELKEM | 0 | 0