## VENK. OSVĚTLENÍ,OSVĚTL. VLEČKY
Příloha č. 1_Specifikace požadovaných oprav
ZÁVADY PO REVIZÍCH
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VLEČKY (inv. č. B00226) |  | Norma | cena bez DPH | cena s DPH
Kabelová skříň DS1 na provoz. budově (napojení CYKY a AYKY zemních kabelů VO):
1. | Zkorodované šrouby připojující PEN vodiče na PEN přípojnici. Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě el. zařízení musí mít takové elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, aby celé zařízení i jeho jednotlivé části a prvky vyhovovaly všem požadavkům na ně kladeným, příslušným předpisům a normám. | ČSN 33 2000-1 (HD 384.1.S1), čl. 132.1N1
2. | Dvířka nejdou spolehlivě zavřít, není zajištěno požadované krytí pro venkovní prostředí rozvaděče IP 43. | ČSN 33 2310, čl. 4.1.1
| Osoby a hospodářská zvířata musí být chráněna před nebezpečím, které může nastat při dotyku živých částí zařízení. | ČSN 33 1500, čl. 131.2.1
3. | Spojení Cu a Al vodičů ve svorkách BOKO 3x16 mm2 je bez cupálových podložek. | ČSN 37 0606, čl. 52
Svorka spojující zemnič s uzemňovacím přívodem je zazděna, musí být přístupná.
Pokud je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60% je nutno provádět opatření proti účinkům elektrochemické koroze.
El. zařízení paticových stožárů VO (výzbroje, suknice, svítidla) č. 1, 2, 3, 4 , 6, 7 je celkově ve špatném stavu:
4. | - šrouby el. výzbrojí jsou zkorodované
5. | - kryty (dvířka) v paticích jdou obtížně otevřít, špatně drží uzavírací trny, uzavírací mechanismus je zkorodovaný a nepohyblivý
6. | - ochranné svorky jsou zkorodované
7. | - u pojistkových spodků chybí vymezovací kroužky
8. | - pojistkové spodky nejsou upevněny, drží na připojených vodičích
9. | - uzemnění (pásky FeZn 30x4) nejsou opatřeny zkušební svorkou, nelze je rozpojit a provést měření
10. | - kryty el. zařízení patic nejsou označeny bezpečnostními tabulkami
11. | - kabely nejsou označeny
12. | - u stožáru č. 2 (u administrativní budovy) je nevyhovující přechodový zemní odpor zemniče dle ČSN 34 1010 čl. 73
Elektrické zařízení musí být udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů. |  | ČSN 33 2000-1 (HD 384.1.S1), čl. 13N6.2
13. | El. zařízení svítidla (sloup VO) u příjezdové cesty bytovky č.p. 33/145 není pro revizi přístupné | ČSN 33 2000-1 (HD 384.1.S1), čl. 132.12
Pokud to provoz vyžaduje, musí být el. zařízení uspořádáno tak, aby byl zajištěn:
- dostatečný prostor pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí zařízení
- přístupnost pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy
Kabelová skříň SIL63 na správní budově:
14. | Pojisková skříň není nulovaná. U neživých částí el. zařízení a předmětů musí být použito ochrany před nebezpečným dotykem. Musí být zajištěna ochrana před nebezpečným dotykem živých částí | ČSN 34 1010, čl. 46 ČNS 33 2000-1, čl. 131.2.2
15. | Pojistkový spodek je zapojen opačně. Pojiskové spodky závitových pojistek musí být zapojeny tak, aby střední kontakt byl připojen na stranu zdroje. | ČSN 33 2000-5-53, čl. 533.1.1
16. | Pojistkový spodek není upevněn. Všechny části el. zařízení musí být mechanicky pevné, aby vydržely namáhání, které se může při jeho obvyklém užívání vyskytnout a musí být spolehlivě upevněny. | ČSN 33 2000-1, čl. 132.1N2 ČNS 33 2180, čl. 1.2
17. | Vývod CYKY-J 2x2,5 ke svítidlům na správní budově je přerušen, svítidla nesvítí. El. zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost. | ČSN 33 2000-1, čl. 136.2
Osvětlovací stožár vlečky u provozní budovy:
18. | Kryt el. zařízení není označen bezpečnostní tabulkou. Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných musí být opatřena bezpečnostní tabulkou dle ČSN ISO 3864 nebo označena bleskem na krytu podle značky 5036 ČSN EN 60417-1 | ČSN 33 2000-1, čl. 13N6.1
Litinové rozvodnice "U" na skladech C1, C2, C3, C4:
19. | Ochranné svorky nejsou z nerezavějícího materiálu a nejsou označeny značkou. U rozebíratelných spojů musí být aspoň jedna část odolná proti korozi. Pro přenos tlaku musí být použita podložka a pružná podložka. | ČSN 33 0360, čl. 1.2.1
| Místo připojení ochranného vodiče musí být označeno značkou ochranného uzemnění č. 022 podle ČSN 34 5556. Na svorkovnicích písmeny PE | ČSN 33 0360, čl. 1.5
20. | Není provedeno uzemnění dle ČSN 34 1010. Nulovací vodič se musí uzemnit ve vnitřním rozvodu u podružných rozvodnic, jsou-li vzdáleny více než 100m od nejbližšího místa uzemnění. | ČSN 34 1010, čl. 73
21. | U pojistkových spodků nejsou osazeny vymezovací kroužky.Kabely nejsou označeny. Kabely se musí vždy označit v místech, kde se křižují a odbočují, a na obou koncích. | ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.25 ČSN 34 1050, čl. 132e
Výbojková svítidla na skladech C1, C2, C3, C4:
22. | Některá svítidla nejsou funkční.
C1 - panceřová trubka s přívodním kabelem výbojky není řádně upevněna.
C2 - instalační krabice pod "U" skříní není upevněna
| El. zařízení musí být udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů. | ČSN 33 2000-1 (HD 384.1.S1), čl. 13N6.2
Osvětlovací stožáry VO přejezdů vlečky:
23. | SIL 25 - ve zděných paticích stožárů jsou zkorodované šrouby připojující vodiče. Kryty nejsou označeny výstražnými tabulkami. Svítidla nesvítí.
Celkem: