## SZŠ 5.května
Akce : | REVITALIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, VOSŽ a SZŠ 5.května 200/51, Praha 4
Stupeň PD: | DSP
Investor: | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4 - Nusle, 5.května 200/51, Praha 4
Část: | D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
Položka | Popis dodávek a montážních úkonů | Měrná jednotka | Množství dle PD | jednotková cena bez DPH
prostupy kanalizace, vody a plynu přes stropní konstrukci mezi 1.NP a 1.PP a svislé zdi a příčky v 1.PP, výkopy pro ležatou kanalizaci včetně úpravy podlahy, vybourání tras potrubí pod stropme stávajících chadíících boxů viz stavební část projektu
1/ Zařizovací předměty dle specifikace v samostané příloze
1 | Položka A1 - umyvadlo Uzti | soub | 2 | 0 | 0
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
2/ Kanalizace
1 | demontáž stávajích zařizovacích předmětů - umyvadlo včetně sifonu | soub | 2 | 0 | 0
2 | demontáž stávajích podlahových vpustí | ks | 3 | 0 | 0
3 | demontáž stávajícího potrubí kanalizace - potrubí litinové a plastové DN50-DN100 | m | 40 | 0 | 0
4 | napojení nového potrubí kanalizace HT na stávající potrubí kanalizace - litinové | soub | 2 | 0 | 0
5 | napojení nového potrubí kanalizace HT na stávající potrubí kanalizace - HT | soub | 5 | 0 | 0
6 | napojení nového potrubí kanalizace HT na stávající potrubí kanalizace - KG | soub | 2 | 0 | 0
7 | vyčištění stávajícího potrubí kanalizace tlakovou vodou | m | 10 | 0 | 0
8 | vpust podlahová svislá, vodní zápachová uzávěrka, odpad DN50, nerezová mřížka | ks | 1 | 0 | 0
9 | RŠ1 - revizní šachta plastová prlměr 400mm, dno lomové DN100, výška šachty ode dna k poklopu-0.88m, poklop litinový B125, včetně montáže a dopravy šachty | soub | 1 | 0 | 0
10 | požární manžeta na potrubí kanalizace s požární odolností 60 minut, potrubí HT40 | ks | 2 | 0 | 0
11 | požární manžeta na potrubí kanalizace s požární odolností 60 minut, potrubí HT50 | ks | 11 | 0 | 0
12 | požární manžeta na potrubí kanalizace s požární odolností 60 minut, potrubí HT70 | ks | 1 | 0 | 0
13 | požární manžeta na potrubí kanalizace s požární odolností 60 minut, potrubí HT100 | ks | 10 | 0 | 0
14 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, montáže, uchycení, zednických přípomocí DN40 | m | 8 | 0 | 0
15 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, montáže, uchycení, zednických přípomocí DN50 | m | 30 | 0 | 0
16 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, montáže, uchycení, zednických přípomocí DN70 | m | 25 | 0 | 0
17 | potrubí plastové HT včetně tvarovek, montáže, uchycení, zednických přípomocí DN100 | m | 33 | 0 | 0
18 | potrubí plastové silnostěnné KG včetně tvarovek, montáže, pískového podsypu a obsypu - DN100 | m | 18 | 0 | 0
19 | zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 138 | 0 | 0
| Kanalizace celkem |  |  |  | 0
3/ Vodovod
1 | demontáž stávají umyvadlové baterie | ks | 2 | 0 | 0
2 | demontáž stávajících rozvodů vody /PPR, pozink/ cca | m | 80 | 0 | 0
3 | napojení nového rozvodu vody PP-RCT na stávající potrubí plastové | soub | 6 | 0 | 0
4 | vsazení odbočky do stávajícího potrubí PPR | soub | 8 | 0 | 0
5 | požární manžeta/ucpávka s požární odolností 60 minut | soub | 2 | 0 | 0
6 | ventil na hadici pračkový G1/2"x3/4" - napojení technologie kuchyně | ks | 16 | 0 | 0
7 | rohový ventil G1/2"x3/4" - napojení technologie kuchyně | ks | 24 | 0 | 0
8 | kulový kohout DN15 s vyp. mosazný | ks | 12 | 0 | 0
9 | kulový kohout DN20 s vyp. mosazný | ks | 3 | 0 | 0
10 | kulový kohout DN25 s vyp. mosazný | ks | 3 | 0 | 0
11 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 20mm | m | 32 | 0 | 0
12 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 25mm | m | 5 | 0 | 0
13 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 32mm | m | 20 | 0 | 0
14 | pozinkovaný žlábek systémový včetně závěsů, uchycení a montáže pro potrubí plastové o vnějším průměru 40mm | m | 1.5 | 0 | 0
15 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro s.v., včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - vnější profil potrubí 20mm | m | 72 | 0 | 0
16 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro s.v., včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - vnější profil potrubí 25mm | m | 13 | 0 | 0
17 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro s.v,. včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - vnější profil potrubí 32mm | m | 14 | 0 | 0
18 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro s.v,. včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - vnější profil potrubí 40mm | m | 2 | 0 | 0
19 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody, včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.13mm, vnější profil potrubí 20mm | m | 61 | 0 | 0
20 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody, včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.13mm, vnější profil potrubí 25mm | m | 6 | 0 | 0
21 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP-RCT S 4 svařovaného polyfúzním svařováním pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody, včetně tvarovek, uchycení potrubí , izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.20mm, vnější profil potrubí 32mm | m | 7 | 0 | 0
22 | tlaková zkouška vodovodu | m | 175 | 0 | 0
23 | proplach a dezinfekce vodovodu | m | 175 | 0 | 0
| Vodovod celkem |  |  |  | 0
4/ Plyn
1 | demontáž stávajícího potrubí plynu od místa nového napojení pro plynové spotřebiče | m | 8 | 0 | 0
2 | požární ucpávka pro potrubí plynu DN20 s požární odolností 60 minut | soub | 3 | 0 | 0
3 | požární ucpávka pro potrubí plynu DN25 s požární odolností 60 minut | soub | 1 | 0 | 0
4 | vedení potrubí plynu ve podlaze varny dle čl. 5.4.16 TPG 70401 - kanálek viz stavebbní část projektu, potrubí zalito asfaltem tl. minimálně 20mm, zbytek kanálku vyplněn pískem /potrubí DN20-DN25/ | m | 2.7 | 0 | 0
5 | napojení nového rozvodu plynu ocelového DN32 na stávající potrubí plynu ocelové svařované | soub | 2 | 0 | 0
6 | kulový kohout pro plyn DN20 | ks | 7 | 0 | 0
7 | kulový kohout pro plyn DN25 | ks | 1 | 0 | 0
8 | tlaková hadice pro plyn délky 0.6m G3/4" | ks | 4 | 0 | 0
9 | chránička pro plyn ocelová DN32 | m | 1.5 | 0 | 0
10 | chránička pro plyn ocelová DN40 | m | 0.5 | 0 | 0
11 | potrubí ocelové černé svařované třídy 11353.0 včetně základního nátěru + 2x krycího nátěru potrubí, tvarovek, uchycení potrubí a montáže DN20 | m | 8 | 0 | 0
12 | potrubí ocelové černé svařované třídy 11353.0 včetně základního nátěru + 2x krycího nátěru potrubí, tvarovek, uchycení potrubí a montáže DN25 | m | 2 | 0 | 0
13 | potrubí ocelové černé svařované třídy 11353.0 včetně základního nátěru + 2x krycího nátěru potrubí, tvarovek, uchycení potrubí a montáže DN32 | m | 5 | 0 | 0
14 | tabulky pro označení uzávěrů, zařízení | ks | 4 | 0 | 0
15 | tlaková zkouška rozvodu plynu | soub | 1 | 0 | 0
16 | vypracování revizní zprávy rozvodu plynu | soub | 1 | 0 | 0
| Plyn celkem |  |  |  | 0